|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Скосырская  средняя  общеобразовательная  школа  **347074 Ростовская область**  **Тацинский район**  **ст.Скосырская**  **ул.Школьная, 5а**  **ИНН 6134002201**  **тел. 2-93-89**  **от** 22.09.2014 **№ 136**  **на №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Начальнику отделения надзорной деятельности по Тацинскому району Главного управления МЧС России**  **по РО - главному государственному**  **инспектору Тацинского района по**  **пожарному надзору майору**  **внутренней службы Драгилеву И.И.**  **директора МБОУ Скосырской СОШ**  **Якуба И.В.** |

Отчет

об исполнении предписаний по устранению нарушений, выявленных при проведении

плановой проверки Госпожнадзора

В соответствии с Предписанием об устранении нарушений пожарной безопасности

от 06.08.2014г. № 450-123/2014/2 проведены следующие мероприятия**:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 полы лестничных маршей и клеток окрашены масляной краской (док-ов позволяющих определить марку и свойства отделочного материала не представлено). |  |
| 2.На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 полы общих коридоров, холлах, фойе окрашены масляной краской (док-ов позволяющих определить марку и свойства отделочного материала не представлено). |  |
| 3.На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.24 ППР №390 не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний наружных металлической лестниц эвакуации со 2-го этажа, с составлением соответствующего протокола испытаний. п. 24. | Написано представление на имя заведующего  Отделом образования на изыскание средств для  проведения эксплуатационных испытаний наружных металлической лестниц эвакуации со 2-го этажа. |
| 4.На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42б ППР №390 в помещениях здания школы допускается эксплуатация старой электропроводки. п. 42. Запрещается: << б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; | Данное предписание не выполнено по причине отсутствия финансирования по статьям затрат муниципального задания на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. |
| 5.На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42б ППР №390 в помещении кабинета учителя физкультуры допускается эксплуатация открытой электрораветвительной коробки. п. 42. | Устранены. |
| 6.На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42а ППР №390 в помещениях здания школы допускается эксплуатация электропроводов соединения которых выполнены при помощи способа «вскрутку». | Устранены. |
| 7.На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42е ППР №390 в помещениях кабинетов физики, математики, русского языка допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть электроприборов находящихся в режиме ожидания. п. 42. | Замечания устранены. Педагогический коллектив ознакомлен требованиями нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42. Запрещается: << е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя» . |
| 8.На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 2.3.4 ППБ 101-89 в помещении кухни допускается эксплуатация временной электропроводки, удлинителя для питания электричеством холодильника. 2.3.4. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается. | Устранены. |
| 9.На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 42в ППР №390 в подсобных помещениях кухни светильники эксплуатируется со снятыми колпаками. п. 42. | Устранены. |
| 10.На объекте защиты, при эксплуатации помещений руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 2.3.4 ППБ 101-89 в помещении лаборантской допускается эксплуатация временной электропроводки. 2.3.4. | Устранены. |

Директор школы И.В.Якуба